智能建筑工程（小区）技术要求
1.通用要求：
1.1有源设备与计算机

*工作站内存配置不少于1G，服务器内存配置不少于2G；不得使用普通民用网卡（由甲方判定），而必须使用其工作站或服务器专用网卡。

*控制室内的主机必须采用卧式机箱或标准19英寸机架式机箱。

以上产品必须提供原厂供货清单的证明。

*所有彩色显示器除另有要求外，都应满足下列要求：

19英寸标称的CRT显示器：可视尺寸不小于17.8英（标称19寸）支持分辨率1280*1024/75Hz，带宽180MHz，纯平，标称使用寿命不低于2万小时。

液晶显示器（仅车管系统现场工作站采用17英寸规格）：防眩光、抑制反射光强，亮度大于300cd/m2，对比度500:1。

1.2网络交换机选用规格
为集中管理需要，交换机按指定品牌规格使用。
各子系统应设置VPN区隔开来，但不影响远程调用功能，特别是监控系统（监控系统与门岗监控工作站在同一VPN网内）。

1.3后备电源

后备电源供电范围

	序号
	系统名称
	备注

	UPS供电（配在线式UPS）
	

	1
	公共广播
	

	2
	监控系统机房内与终端的设备
	

	3
	防盗报警系统机房内与终端的设备
	

	4
	电子巡查/门禁系统机房内与终端的设备
	

	5
	楼宇自控系统机房内与终端的设备
	

	6
	全以太网结构的对讲/智能家居系统
	

	双回路供电（一路为应急发电机）
	

	1
	宽带交换机（通信运营商提供）
	

	2
	有线电视放大器、分配器等（有线电视运营商提供）
	

	3
	非全以太网结构的对讲系统监控中心以外设备及其联接的户内报警设备等。
	


10KW或以下UPS使用单进单出产品；10~20KW UPS使用三进单出产品；20KW或以上使用三进三出产品。

UPS技术参数要求不低于如下标准：

	技术指标
	

	输 

入

特

性 
	电压范围(Vac)
	220±10%

	
	频率范围(Hz)
	50±6%

	
	相数
	单相

	
	油机跟踪功能
	/

	
	
	

	输 

出

特

性 
	
	

	
	电压(Vac)
	220±1% 

	
	频率(Hz)
	市电正常,自动同步跟踪;市电失败,本机50±0.2%

	
	波形
	正弦波T <3%

	
	切换时间(ms)
	0

	
	过载能力
	125%全载持续15分钟，150%全载持续1分钟

	
	输出方式
	接线排 

	其 

它

特

性 
	备用时间
	标配不少于15分钟；可任意扩充电池容量，增加备用时间 

	
	系统效率
	>90%

	
	充电恢复时间
	（标配2小时时）小于10小时

	
	通讯介面
	/

	
	报警功能
	市电异常,电池欠压,过载,UPS故障

	
	面板显示
	LED指示灯显示整机的工作状态
LCD显示输入电压、输出电压、电池电压、充电电流、负载大小

	
	噪音(dB)
	≤50

	
	保护功能
	电池欠压保护,过载保护,过温保护,短路保护,输出过压保护


1.4信号传输布线

*系统的信号传输电缆、电源线和控制线室外部分均应穿金属线管/槽敷设，金属线管/槽必须接地，不能与电力线共管/槽。弱电系统信号不能与电源线（24V以下直流除外）共管/槽；如采用PVC共管穿管，信号线须采用完整双屏蔽并考虑提高铜编网线数。

视频/非开关信号电缆一般情况下应保证整根完整。在特定情况下，如电梯的专用电缆与系统电缆需要驳接时，必须使用专用的电缆接驳器件进行电缆连接，以保证视频/信号电缆铜芯接口、屏蔽接口的良好电气连接。

*景观泥土地下埋管距地30厘米或以上，并穿能承受60公斤踩踏压力的PVC管（可使用A类管或厚壁B管），节与节间防水连接，穿线后管端口应作防水封堵处理；室外地面管井内或埋管的所有线缆必须为防水线缆且做可靠的防水处理。

景观地带和围墙边，表层覆盖为泥土的检修手井：内壁为正方型，边长45公分，深50厘米或以上（利于渗水、排水），采用厚度不小于2毫米的不锈钢井盖或1.5厘米的石板井盖。弱电系统安装到位后，井内管口应作防水封堵。

系统线材选型基本技术要求：

距离较远的可以考虑通过光纤传送信号。

视频监控布线距离300米内可采用传统铜缆传输方式；

视频监控部分如采用同轴射频共缆传输方式，则每根射频电缆预留2路传输通道便于日后维护，每根电缆总传输量不超过20路。相关传输设备频率的设定90%以上为出厂预设，不得现场临时设定定传输频率。

1.5工作接地（注：金属防护外壳防雷接地可就近处理）

*整个系统采用单点接地（统一在机房接地并延伸，不在其它任何地方就近接地），接地母线任意端点的总接地电阻不大于1欧姆。为了保证整个系统采用单点接地，在工程实施过程做到信号传输过程中每路信号之间的严格隔离，信号共地集中在中控室。保证系统的运行可靠、设备安全和抗干扰能力。

设备工作接地布置专用接地网，防雷接地可用建筑接地，共用的地方使用工作接地网。

*技术方案中必须明确说明接地方案。

1.6供电线路

*弱电系统一般（车管现场终端由独立UPS供电）由机房集中供电，统一工作接地，防雷接地可就近解决

监控、周界防范系统、电子巡查系统电源由低压配电箱引出专用电路，经过UPS后接入各现场子配电箱，再由配电箱引出多路供电线路向现场、控制室设备供电。

从低压配电箱至UPS，从UPS至各子系统配电箱（含子系统配电箱）均由乙方施工，其中UPS选型由乙方确定，UPS电源采用基本标配（不少于15分钟）电池。

现场子配电箱内：安装总保险开关装置，便于供电系统安全和维护简便；每个不同类型弱电系统单独1个回路输出，并安装空气开关。

*明确周界对射和摄像监控电源的供电结构（星型或链型，或混合型），其专用电源箱由乙方实施。

*对比标称电源输出电压，UPS供电到任何端点（直接用电设备和交直流转换器），在线实测电压降不超过10%；任何直流终端设备在线实测电压降不超过2V。

1.7防雷、避雷

在如下直击雷非防护区、直击雷防护区、第一防护区内时：

每个室外终端设备在防户区内时，必须在设备端处加上弱电系统专用信号避雷器、视频避雷器、电源避雷器等，且沿立杆支架引上的弱电电源线和信号线应穿金属管敷设，金属管应可靠接地；进入控制中心处的电缆也要注意避雷。

选用单相电源防雷器时，尽量避免选用1+NPE 保护模式的产品。

直流电源防护、控制线信号保护与视频信号防雷器，输入（IN），即浪涌端，也称为远端，应连接有远程线路，容易引入雷电过电压的一端；输出（OUT），即保护端，也称为近端，应连接被保护设备一端。

户外由预留予埋管口置设备接线盒之间的线缆应穿金属软管，并可靠接地。

在直击雷非防户区内的设备支架、杆应做防直击雷处理，如做0.6~0.8米高的避雷针，就近直接接地。

*整个系统的施工在方案中必须有明确的防雷措施（防雷措施方案单独列出，注明哪些地方使用了防雷措施，使用的是什么产品）。

1.8支架

*所有户外终端设备所用支架——除专用支架、1.8米以上厚壁钢管（厚度2.0mm或以上）立柱或其它特别指定产品以外，一律采用壁厚1.5mm或以上的不锈钢管/型材作支架。室外终端设备的固定螺丝全部采用不锈钢材质，且涂相关环境色后喷塑。

户外立杆与支架上不得明装各类箱体（立杆可以加粗下部直径或另寻隐蔽地点安置箱体）。

户外高（1.8米或以上）立杆及其上支架一律为黑色涂覆，其它非不锈钢支架色彩涂覆必须与环境相容（如围墙上支架与围墙主色调相同）。

1.9箱体
户外弱电箱设备空间要易于安装维护，防雨防溅射水，散热良好（最好有自动温控风扇）且风扇噪音不大于50db，箱内距顶1/3处设置温度计，全部箱体良好接地；固定基础稳定且防能暴雨水流进入穿线管道；外表面色彩能隐藏于景观中。

建筑体内安装综合布线产品的箱体必须采用：

600mm*600mm的标准19英寸网络机柜（弱电井、机房等专用区域）

或宽600mm厚300~350mm的斜装薄型机柜（车库、通道等公共可通行区域）

内部安装有源设备的机柜必须在顶部装有不少于 1个/12U的220V交流低噪音风扇（小于50db）。

1.10监控室用屏墙控制台

控制台主体采用厚度1.8~2.0mm的不锈钢板或外表面喷漆/喷塑（内表面不得喷涂非导电覆盖物）的热镀锌钢板制造。

整体结构坚固耐用、美观大方、曲线符合人体需要的生理要求，内部要良好接地（须甲方技术工程师认可）。

外表涂覆色彩可根据机房的整体装修环境来制定，一般为淡天蓝色；有良好的主/被动散热结构（正常使用时完全不必要打开后盖），为了减少散热造成的噪音，尽量采用自然方式，少用风扇或采用磁悬浮等新型高可靠低噪音风扇。

*控制台的总大小结合机房面积和各系统的应用考虑，以每2*2竖排显示屏位为一完整单柜（两侧有完整盖板）便于组合、移动；如需第3层则为一个独立的1*2机柜叠加于2*2机柜上。

监控屏墙一般为两层显示；操作台面高度距地面0.7米，宽0.50米（可无键盘抽屉）；台面上有过线孔（有类似电脑桌的护盖）通达机柜内部。

*显示窗口能完整显示21寸显示器产品的屏幕，安装19寸显示器时基本看不到机柜内部设备。

以上可参考“监控中心监控机柜制造标准”

 显示屏数量大于：

硬盘录像机总数+矩阵操作监视器1台（如有）+监控现场指挥工作站1台（如有）+防盗报警1台+门禁/巡更管理1台+可视/非可视对讲（含住宅户内安防报警管理）管理1台+电梯监控显示器总数（如有）+其它楼宇设备监控1台
1.11检修手井
景观地带和围墙边，表层覆盖为泥土的检修手井：内壁为正方型，边长45cm，深50cm或以上（利于渗水、排水），线管出口最低处距井底部15~20cm或以上；采用厚度不小于2毫米的不锈钢井盖、1.5厘米的石板井盖或成型的专用塑料井盖；井内不得长期积水；弱电系统安装到位后，井内穿线管管口应作防水封堵。
2、各子系统功能及技术要求

2.1对讲系统

在小区主、次出入口设置组团门口机、户内采用黑白可视型户内对讲机（不带信息发布功能）；

门口机、监控中心主机与户内机间任意两方通话互通功能（注意：住户户内机与住户户内机间不可通话），户内机具有向监控中心进行紧急报警的功能，且在报警状态下不影响其它用户的正常通话。

对讲管理员机、安防系统管理计算机设置在小区监控中心。

*对讲功能：对讲话音清晰、信噪比高、失真度小。

*防盗报警功能：住户可在室内对讲话机上通过键入密码进行入侵探测器的布防、撤防；对燃气探测器、紧急报警按钮等24小时不间断布防。报警控制系统从室内话机至中控室的线据线路不通、报警系统断电、探测器断线等，均能在中控室在线检测并提示。防盗报警系统要求在中控室设置报警管理计算机（即本系统的管理员机），并有电子地图实时显示报警信息。报警系统信号传输回路必须独立于对讲控制系统（总线型）。

系统软件：要求具有高可靠性，对讲话机断线、断电及数据线路不通时可以在线检测、自诊自检功能。系统软件必须具有高稳定性，全天侯工作，不得有漏报、错报、误报。系统软件必须经强度测试，即：在事先规定好的一段时间内，对软件进行系统设计能力范围之内、临界状态下以及超出设计范围情况下的测试。操作方便，全中文菜单式操作界面，事件记录可按时间、按地址进行检索，事件记录不少于一万条，。

系统具有开放性、可扩展性。系统具有在线检测功能

*注意：单/多路报警发生时完全不影响对讲的进行。

对讲设备工作环境：

户外设备：

·环境温度：-30℃～+60℃

   ·相对湿度：10％～95%

   ·抗湿热性：2类

户内设备：

·环境温度：-10℃～+50℃

   ·相对湿度：10％～95%

   ·抗湿热性：2类

系统供电

现场设备由双回路供电（1路正常供电，1路应急发电机紧急供电），控制中心设备由在线式UPS供电。

主要设备技术要求：

管理机：

控制门口机及副管理机，并接受用户分机报警。

可接门口主机呼叫并实现双向对讲同时可遥控开锁。

可呼叫小区每一个用户分机并实现双向对讲。

可接收小区每一个用户分机呼叫并转接小区内另一个用户分机实现小区内（跨楼栋）户户对讲（工程验收后本功能不向住户开放）。

可接收小区每一个用户分机各种报警并伴随：数码显示、警音、汉语语音提示（提示：相对的门口主机、分机号码及报警种类）。

可配接打印机或电脑并显示相应图文（中文）。

可通过键盘简单地设置实现呼叫转移。

单元/围墙门口主机：

主机有防溅水能力，露天安装时应加防水保护罩。

呼叫单元内任意一台户内分机和管理中心，实现双向对讲并将视频信号发送给分机、接收分机、管理中心机信号遥控开锁

密码（可每户设置一个密码）、感应卡等多种开门方式，可配置电控或电磁两种不同电锁；配合“门禁系统”实现连动使用

夜间键盘辅助照明

按键具有确认声

摄像机具有夜间红外补偿功能（可视）

总线短路/断路隔离保护

非可视/黑白可视/彩色可视可选

数码管/液晶显示可选

具有中文菜单提示功能

对讲开锁功能

分辨率不低于240TVL，照度不大于0.2Lux

安装方式：嵌墙式（明装）。

可视分机：

与门口主机实现双向对讲并显示图像及遥控开锁。

与管理机双向呼叫并双向对讲。

可通过管理机与整个楼盘内每一个用户分机实现户户对讲（工程验收后本功能不向住户开放））。

显示清晰度：240电视线扁平显像管或分辨率352*288以上LCD屏。

安防接口：可接4个/8个独立防区（开关信号）

视听调节：铃声大小、图像明暗调节。

免挂机功能：分机没挂好不影响呼叫、振铃。

功    耗：工作<15W；待机<5W

环境温度：－10℃～＋50℃

2.2视频安防监控系统

系统效果及配置要求

*闭路监控效果要求：对周界要线形完全覆盖，最远处能辨别入侵者人体五肢及其大体动作。

小区进出口、小区内主要分支路口、公共活动场合、公共卫生间门口、景观水体等有一定事故几率的位置、楼栋入口、地下或可停靠超过10辆车的路边停车场等处监控应能明确辩识人/车特征；多云晴天日光下露天监控图像至少要求80%以上达到五级图像质量标准；多云晴天日光、夜间路灯强光下建筑物外围主出入口监控图像要求达到五级图像质量标准；任何一路不得低于四级图像质量标准。

周界摄像机常规按60米监控范围设置。
非市政道路旁周界所用摄像机必须为星光型摄像机（如临崖、临山坡等）。
*摄像机的安装点应避开电源、电磁干扰源，避免逆光安装镜头，安放主机设备的工作台要考虑通风、散热及可维护性。
*户外露天摄像机防护罩必须有自动的主动散热结构，透明罩必须防结露；整体防尘、防水能力良好。

摄像机类型、数量、安装位置按甲方提供的点位图设计、实施。
配备16路硬盘录像机、19寸彩色显视器：采用全D1硬盘录像机。

周界一般使用黑白摄像机，小区园区内一般使用彩转黑摄像机，带云台摄像机一般使用普通彩色一体化摄像机，快球一般使用彩转黑快球。

硬盘录像机超过5台或带云台摄像机超过2台则配置：1台现场指挥工作站（配19寸显示器，专用于非光学变焦摄像机图像的挑选/搜索）；

如配置超过4台带云台的摄像机，则安装一套小型矩阵和1台20寸彩色视频监视器，配遥杆控制键盘1套，矩阵仅供带云台摄像机使用（方便用于指挥、搜索）。

配用的红外灯采用国产产品（包括进口品牌在国内生产的）则设计余量40%或以上，国际品牌真正进口的中高端产品可按产品要求设计；

设备技术要求：

硬盘录像机：

*能自动或手动切换，在画面上应有摄像机的编号、地址和时间显示（9画面和16画面显示时，这些显示不能覆盖在监控画面上）。

系统应自成网络可独立运行，具有动态录像功能，并具有联动功能（同输入画面数量）。报警发生时，硬盘录像机上相关监视视频闪烁提示，同时在辅助监视主机（如有）上弹出全屏显示，触发光电报警器（安装在监控中心）提示保安注意。

系统具有自检功能，当系统中传输线缆被切断时，或其它故障引起的视频画面丢失时应发出报警信号。

*每台N路硬盘录像机有4路报警输出，N路报警输入。

*每台N路硬盘录像机能同时支持2N路远程视频调用。

所有录像在控制中心保留15天，一般配置1000G硬盘。

若有云台机，且不配置视频矩阵时需配摇杆控制键盘以方便对带云台机的控制。

硬盘录像机基本技术参数不低于如下标准：

	项目
	基本要求

	*最大显示速度/录像速度
	400帧/秒       

	*录像分辨率（PAL）
	720*576

	视频压缩方式
	必须H．264压缩

	画面分割模式
	全屏，4、9、16画面分割

	*网络功能
	支持不少于50台硬盘录像机联网监控

	网络占用带宽
	0.5M/路（基于384*288解像度、25帧/秒传输）

	报警方式
	R8485总线传感器输入报警

	
	视频移动探测报警

	
	视频丢失报警

	*内存
	≥512MB（WINDOWS系统）

	*硬盘
	≥600GB，且至少保留1块3.5英寸硬盘的安装空位，使用SATA接口。

	系统环境
	Win2000/Win2003（最好为嵌入式系统，但相关集中控制调用软件必须能在WIN2000/WINXP上正常运行）

	*中文GUI
	全中文图形操作接口，最好能调节GUI显示分辨率与刷新率； GUI显示刷新率在75Hz或以上

	*联网远程控制
	远程控制云台；远程调看现场画面，支持全屏，4、9、16画面分割，并同时录像；远程查看录像数据； 对远程联网用户设置权限；可接受远程报警图像传输； 自动发送报警图像和报警信号；分控计算机可采用普通办公计算机-----远程操作如本地硬盘录像机，必须具有相关报警图像联动跳出显示功能。

	*硬件可靠性
	每路输入自带防雷防脉冲干扰设计，具防死机且自动恢复功能


摄像机基本技术要求

摄像机选用具有夜间低照度的彩色转黑白摄像机图像分辨率不低于 420  线。以上无论彩色、黑白摄像机分辨率不必高于600线。除高速球外，CCD尺寸必须大于或等于1/3英寸；

半球彩色摄像机不低于下列要求：
	水平解像度
	360线

	最低照度
	1Lux F1.2


半球黑白摄像机不低于下列要求：

	水平解像度
	420线

	最低照度
	0.05Lux F1.2


日夜两用彩色/黑白摄像机不低于下列要求：

	水平解像度
	420线

	最低照度
	0.1LUX F1.2


彩色摄像机不低于下列要求：
	水平解像度
	420线

	最低照度
	1Lux F1.2


黑白摄像机不低于下列要求：

	水平解像度
	480线

	最低照度
	0.05Lux F1.2


 彩转黑高速快球摄像机不低于下列要求：

*连续自动聚焦、彩色/黑白可编程转换

*180°自动翻转跟踪目标

四路报警输入一路报警输出

选配室外全天候双层球罩，可构成室外球型

可兼容常用品牌控制系统码（通过控制码转换器）：AD/Sensormatic（先讯美资）、Vicon（维康）、Pelco（派尔高）、Kalatel（卡拉特）、建筑设备监控xall（贝克尔）、Javelin（标枪）等

技术指标不低于如下标准：

	摄像元件
	1/4寸彩色

	水平解像度
	480线

	最低照度
	0.01LUX

	光学镜头
	16~27倍（根据目标选择）

	聚焦方式
	自动/手动

	白平衡
	自动/手动/特殊/室内/室外

	*水平旋转
	360°无限位

	垂直旋转
	0~160°

	水平速度
	0.8~300°

	垂直速度
	0.8~240°

	预置点
	64个位置（最好128位）


彩转黑一体化摄像机不低于下列要求：：

内置16倍电动放大镜头；

清晰度为420线；

最低照度为0.5 Lux；

*全球型带电动云台防护罩不低于下列要求（24小时不间断动作）：

*防水、防尘；防冷凝；防晒高温；带20预置位

*水平旋转角度0°-340°；                   

垂直旋转角度0°-70°；

垂直旋转速度0°/S±0.5°；

水平旋转速度10°/S±1°；

矩阵切换控制系统的基本技术要求：

系统最大可切换视频输入/输出路数依项目要求而定。

图形显示及集成功能，系统可利用带摇杆键盘对各摄像机、镜头、监视器进行控制，操作简单方便。图形中心也能对系统进行编程。

其他要求：

◆所有编程数据备用电池保护
◆图形化用户界面 

彩色监视器基本技术要求（配矩阵用）不低于下列要求：

19~21英寸标称规格，中英文屏幕显示/设置

复合视频信号：2路输入、2路输出，带高低端电阻转换

S-VHS视频信号：1路输入、1路输出、带高低端电阻转换

音频信号：2路音频输入/1路输出
采用防干扰金属外壳 

技术参数不低于下表要求：

	显像管
	纯平高解像

	分辨率
	600线（Y/C）

	制式
	自动转换PAL/NTSC标准制式

	扫描频率
	水平：15.75KHZ(NTSC)/15.625KHZ(PAL)

垂直：60HZ（NTSC）/50HZ(PAL)

	色温
	9100°K（最好可调）

	视频输入/输出
	CVBS输入  BNCX2(1.0VP-P、75Ω)带高/低阻抗转换

CVBS输入  BNCX2(1.0VP-P、75Ω)

	
	S-VHS输入:四芯微型-DIN插座(S-VHS),输入输出环通

Y:1.0 VP-P  75Ω带高/低阻抗转换

C(PAL):0.3VP-P  75Ω带高/低阻抗转换

C(NTSC):0.288 VP-P  75Ω带高/低阻抗转换


2.3入侵报警系统（包括户内报警）
室内与单元门用的探测器一般使用被动红外幕帘探测器；周界一般使用双束红外对射探测器。

功能要求：

布防与撤防

    系统处于撤防状态，报警控制器即使接到探测器发来的报警信号也不会发出报警；布防状态，如果有探测器的报警信号进来，就立即报警。系统可由保安人员手动布撤防，也可以通过定义时间窗，定时对系统进行自动布、撤防。

布防后的延时

如果布防时，报警控制器能够自动延时一段时间（10~30秒），等操作人员离开后布防才生效。

在线检测
如果有人对线路和设备进行破坏，线路发生短路、断路或其它通讯不正常状况、探测器被非法撬开情况时，报警控制器会发出报警，并能显示线路故障信息；任何一种情况发生，都会引起控制器报警。

直观式显示

总体性能要求。

*全系统报警响应时间不大于2秒。

*系统采用总线式结构型式，并适应长距离传输功能。

*探测器防护区域内发生入侵时，不应产生漏报，无事故时应尽可能避免误报警。

*应满足防护区域内无盲区探测。

探测器的作用距离、覆盖面积应留有一定的余量，能通过灵敏度调整进行调节。在交叉覆盖时应避免相互干扰及各种可能的干扰
系统通过软件实现具备电子地图功能，监控点发生报警时，计算机自动弹出电子地图，在对应的报警区域显示出红光；同时在中央控制室触发声光报警（响5~10秒），值班人员可立即通过对讲机调派离现场最近的保安人员赶赴现场进行处理。处理完毕，值班人员按下消音键即可消音。

系统可根据实际时间段进行入侵系统的布防和撤防，例如：在晚上布防，白天撤防。

系统具有记录、查询、打印的功能，管理人员可随时把任何地段、时间的报警情况打印出来。
。

2.3.2入侵报警子系统--周界入侵报警系统要求

*一般由红外线对射探测器、报警主机组成。
探测器设置必须完整覆盖完周界，报警时必须联动相关周界摄像机和报警闪灯，并在安防中心发出声光报警；国产产品（包括进口品牌在国内生产的）设计余量100%以上，国际品牌真正进口的中高端产品可按产品要求设计；要求常规误报率（树叶、飞鸟、风动少叶树枝、大雾或以下、暴雨或以下等）低于10%。

非特别说明时，一般采用带双束红外光的对射。

红外对射防区设置与监控摄像头完全对应（N只摄像头对应N个报警防区），1个防区内红外对射输出端并接使用。
*红外对射发射端的红外线发射方向必须与视频监控方向一致。

周界红外对射用线缆隐藏在固定用的支架中。
报警闪灯在每直线段150~200米或主要拐角处设置1只（可对应联动附近多个防区），要注意屏蔽对业主的干扰（干扰面可涂黑漆），每次报警联动后8~10秒内自动或手动停止闪烁。
*全系统报警响应时间不大于2秒。

设备基本技术要求（部分产品为选用）：

报警主机

N个可编程防区（N由项目定）

可扩充有线、无线防区，可混合有线/无线防区，扩展能力不少于128个防区

8种防区类型设置
8个用户码，1个劫持码·通过遥控编程可上传/下载主机编程
300个事件记录，包括日期、时间和事件
键盘可显示报警,防拆,电池低压和探头丢失等信息
室内被动红外探测器不低于下列要求:
智能识别技术、防小宠物
电源电压：9.5V-16V无极性
探测角度：水平角度≥100°；垂直角度≥90°
探测距离：7--10米（±1米）
传感器件：低噪音双元
红外灵敏度可调：
环境温度：-30-+55摄氏度
红外微波双鉴探测器不低于下列要求：

数字式双鉴移动探头
传感器：双源矩形红外 
可选透镜：所有（因微波关系减少长程范围） 
自动温度补偿：数字式 
探测范围：10米×90°（标准镜片）；15米×18°（长距离镜片） 
灵敏度：二级二调 
工作温度：-10℃~+55℃ 
电源输入：10-16VDC 30mA 
探测速度：0.2-6米/秒 
红外对射产品基本技术要求：

采用高频数字红外信号

多段光束同时调整，水平调整角度160°，垂直调整20°。

电源电压 DC10.5V- DC14.0V  

环境温度 -20°C-+55°C 

报警遮光时间 50-500msec可变

2.4门禁管理系统技术要求

系统总体技术要求

    门禁分布：多层及以上的业态，单元门及其车库出入口进入刷卡（别墅业态不配置），物管接待中心进入刷卡，小区人行进出通道双向刷卡并带分类语音提示 。

*全部采用非接触式IC卡（摩菲1标准），感应识别距离2cm。门禁系统可通过设置在中控室的管理计算机实时在线检测门禁控制器的运行情况及能够对人员进/出（两个读卡器。注意，应能分别记录进/出小区信息）小区进行管理。

门禁系统识别卡与车辆管理系统识别卡通用（该卡分设为业主卡、员工卡和访客卡，）。所有门禁系统识别卡的进出小区的使用均在管理软件上能记录在案，以20000条限量，以后逐条覆盖。记录可按时间、卡号、区域、证件、姓名等直接进行检索查询。

（门禁和车管的服务器设置在中控室，另在物业客户服务中心设置一终端电脑用于车管卡和门禁卡的办理）

*全部门禁控制器必须联网管理。

2卡片容量

系统可容纳10000张卡使用，采用非接触感应卡。

3 出入等级控制

系统可任意对卡片的使用时间、使用地点进行设定，非属于此等级之持卡者被禁止访问，对非法进入行为系统会报警。有多种时间表可供选择。

4 实时监控功能

门户的状态和行为，都可实时反映于控制室的电脑中，如门打开/关闭，哪个人、什么时间、什么地点等。门开时间超过设定值时，系统会报警。

5 记录存贮功能

当要进门时，需持卡人到读卡区读卡，读卡器接到感应卡读卡信息后，首先判断该卡是否合法，合法则指示灯亮，并向锁扣发出开门信息，门锁打开，同时将卡号、日期、时间等信息记录下来，供查询或直接传输到计算机进行信息处理。所有读卡资料均有电脑记录，便于在发生事故后及时查询。

6 高度自检功能

系统具有自检功能，典型故障可反馈主机，便于维修人员及时排除；在控制器数据与主机数据不一致的情况下，系统会提示是否进行修整。

7 多级操作权限密码设定

系统根据管理的需要，可自由设置出入的区域，以限制人员出入的范围；自由设置出入时间，以限制人员出入时间；自由设置门状态报警，以加强安防。系统软件针对不同级别是的操作的人员分配多种级别的操作权限，输入不同的密码可进入不同的控制界面。

8 联动控制

系统可通过硬件触点联接或通过网关与闭路监控，防盗及消防报警实行系统间协调联动，如接到某些信号自动打开某些门或关闭某些门。还可以通过内部的输入/输出点来联动其它的输入/输出点。

9用户密码功能和多卡开门功能

系统除了可以单独用卡进门以外，对于特殊门点，可通过采用带密码的读卡器实现读卡加密码开门的双重保安功能，或者使用超级密码方式进门。（8位超级密码：使用键盘输入，不用读卡可开门），并可设置多卡刷卡后才可开门的方式，保证对高安全性场所的控制。

10中心管理

管理中心可按部门建立员工资料库，定期或实时采集每个门的进出资料，同时按部门进行汇总、查询、分类及打印等，主机的各种参数均可在管理中心设置。

11 脱机运行

脱机运行是将专用PC机数据库中的卡身号下载到门禁控制器中，并写入与PC机相对应的软件，使系统不依赖PC机就可以正常工作，能自动识别、判断、读写、记录进出人员的资料（可容2000条以上），PC机可随时采集读写数据，控制器也随时接收执行由PC机发出的指令。正常工作时，PC机可以关机，或做其它工作。

2.5电子巡查系统

系统要求
*小区周界、园区内道路上的重点部位、车库及重点保护房间附近的电子巡查系统采用在线处理方式，使用读卡器进行实时巡更记录，非重点如每个单元顶层楼道处的巡更点采用离线式巡更。

在线电子巡查系统读卡器无须密码输入功能，仅需采用IC卡刷卡即可，室外设备应具备防水功能。

系统能根据甲方提出的巡更路线和巡更打卡时间编排方案，由系统管理人员通过计算机查看巡更人员的巡更记录。由安防监控中心对该系统集中管理与监控。系统能编制保安人员巡查软件，在预先设定的巡查图中，采用读卡或其它感应输入方式，对巡更人员的巡查行动、状态进行监督和记录。巡更人员可以在发生意外情况时，及时向安防监控中心报警。

*如小区有门禁系统，则在线电子巡查系统与门禁控制系统合并，并以门禁系统布点为基础调整补充增加的巡查点位。

监控中心配置管理计算机及打印机各一台；系统应显示巡更人员的日期、时间、地点、保安人员的姓名或代号等数据。超时、漏点等非正常信号应在监控中心发出声、光报警信号，并自动调出非正常区域。

巡更点一般不单独设置立杆，就近安装在庭院灯或草坪灯或围墙或单体建筑上。
*巡更的安装位置按物业管理提供的点位图实施巡更点设备具有防水、防震、防磁、防晒、耐高温和低温性能。

在线巡更基本技术参数:

支持： Mifare 1卡 

具有动态电子地图监控功能 

具有多班次设置，灵活的轮班（月轮班、周轮班、周期班）设置

可自由设置巡更点的巡检时间以及前后误差

可自由设置巡更线路及巡更点的先后顺序。

2.6背景音乐系统

*信号线路必须采用专用广播音响线材，户外线材必须为可防水型号。

公共音响广播系统做如下配置设计：

把消防紧急广播系统同背景音乐广播/公共广播系统在监控中心分成两套相对功能独立的系统。

*背景音响系统分为两个分区：1、保安宿舍应急广播区（保安用寝室、活动室设紧急设置紧急广播---监控中心控制）。2、园区背景音乐区

广播系统的音源设备配置一台播放音源（可单曲或整盘自动循环、随机播放等功能），1个紧急指挥话筒，扩音设备配置定压功率放大器：1台定时器，1台DVD机及1个广播话筒；扩音设备配置前置混音放大器及定压功率放大器；切换设备配置2分区切换面板。

系统经过放大后的音源从消防中心敷设总线至各分区控制箱；由各分区控制箱内的音源切换器实现送到分区内音源播放设备（喇叭）的最终音源，正常情况时切换至背景音乐广播/公共广播系统的音源，相关分区有报警时切换至消防紧急广播系统的音源。

*系统音箱（草坪音箱）应全天候使用（环境温度：-10℃~+55℃），具有防潮、防雨、防尘、抗干扰的能力；系统音箱外形应配合甲方景观效果（一般为草地音箱），具体实施前由乙方报送样品，甲方确认后方可使用。 

每个单元大堂设置1只天花喇叭，景观通道约50米设一只草地音箱。

*以背景音乐为主的喇叭：天花选用频带在80~15000 Hz，草地喇叭频带在120~12000 Hz，保证各类音乐听感较为舒适。

室外音箱一般用10~15W额定功率的音箱。

产品基本技术要求

前置放大器

5路输入（2话筒，2线路，1紧急）

分路音量控制，统一音调控制

有强插（默音）功能

纯后级功放

RCA插口和XLR插口供方便地环接。

输出短路保护及告警、过热告警和饱和失真告警。

100v、70 v定压输出和4Ω-16Ω定阻输出；1单元电平指示。

	S/N Ratio
	>90db

	Freq. Response
	80Hz-18KHz  ±3db

	Output Mode
	70v,100v or 4-16Ω

	T硬盘（1KHz）
	<0.3%


2.7车辆管理系统（小区的现场管理一般设置在车岛中间）
系统主要功能要求

系统的基本功能

*相互联网形成整体，能实现车辆任意出入、收费。

全中文菜单式操作界面，操作简单、方便；

*车管系统不采用自动收发卡系统，临时卡由人工出/收卡；

车辆入、出全智能逻辑自锁控制系统，严密控制持卡者进、出场的行为合“一卡一车”的要求；

*具有防抬杆、全卸荷、光电控制、带准确平衡系统的高品质挡车道闸；

*高可靠性和适应性的数字式车辆检测系统；

*防砸车装置可保证无论是进场车辆或发生倒车的车辆，只要在闸杆下停留，闸杆就不会落下；

特种车辆特殊处理功能。

在人、车混合出入口，由人行道旁岗亭引1条VGA电缆，2条RVVP 4*0.5的电缆到车岛；岗亭留线长4米，车岛留线长3米。

系统管理中心功能

电脑一台，配有IC卡发行器和系统软件一套，可联网；

应用软件：基于WINDOWS 2000/NT系统下的停车场管理软件；

友好的中心操作界面，中心菜单显示每个操作步骤，都有详细的提示, 操作人员使用直观、方便、非专业人员经简单培训即可上机操作；

完善的财务统计功能, 自动完成各类报表；

值班员上、下班登记及考勤记录；

IC卡发行、出入车辆IC卡读写及临卡收费。

其他要求

人工操作：出入口岗亭设置人工收卡的管理方式

*车管系统户外设备外观色彩应与总体建筑环境保持一致。除特殊指明外，一般采用深黄色与黑色相间条纹涂覆功能区以外部分（功能区指：读卡区，按钮操作区、标识说明区等）。

*主要操作有语音提示功能

特种车辆特殊处理功能。

周设备运行故障率低于2次。（不高于万分之一）

抬杆机起杆到启杆完毕不超过2秒。

刷卡到启杆完毕不超过4秒。

系统设备动作时，其他设备能同时工作，不存在硬件端口冲突。

在固定卡客户进场取临时卡，出场使用固定卡时能提供有效证据说服客户。

固定卡无进场记录，不能出场。在出入口现场和收费处主机语音提示。

出入口摄制的车辆进出读卡图片全部存贮在服务器中，各出入口管理终端均从服务器调取图像信息传输时间〈2秒，带宽及响应速度满足要求。

系统设备技术要求：

主要性能要求：

电源电压：       AC 220V±10%  50Hz
工作环境：       温    度：-20℃～+45℃

         *室外读卡器控制箱工作环境：       温    度：-20℃～+75℃

                 相对湿度：≤95%

                 相对湿度：≤95%

储存环境（长期）：温    度：-10℃～+40℃

                 相对湿度：≤80%

脱机运行功能
自动道闸的开启/关闭时间：  ≤2S
非接触式IC卡的读写时间：  ≤0.2S
非接触式IC卡读写距离：    ≤100mm

网络通讯接口：             RS485（标准）
卡控制器

读卡器主控制器可以与管理计算机连接，向计算机输入车辆出入信息，或独立于计算机工作，记录车辆进出时间、权限等信息。

防重入功能，持卡车辆持读卡在本系统范围内未撤消（出入）信息，不能使用该卡再次出入。多辆持卡车出入，如有无卡车或无效卡夹在中间，系统能识别并发出强烈报警，但车挡仍保持开启。

车辆感应器

感应范围20-1500uH，输出电平信号或脉冲信号，灵敏度可调。

设置于读卡器处，感应车辆的有无，有车时才读卡。

设置于挡车器栏杆前地下，以感应车辆的有无，防止砸车。

挡车器

与读卡控制器和车辆感应器联接，有车通过挡杆即开启，动作时间为〈3秒全部完成，挡杆为防撞活动绞链，一旦发生撞杆事故，对车对档杆均无严重损伤。其主要技术参数要求：

动作时间：〈3秒；

额定电压：AC220V；

额定功率：≥50瓦；

运行寿命：≥500万次；

杆长：3000毫米（杆下应设有防砸车的柔性材料，如胶皮等）。特殊规格可根据需要定制。

出/收卡机

*小区车管系统不采用自动收发卡系统，临时卡由人工出/收卡

车辆摄像

在出入口各设两台摄像机，对进、出车辆图像进行对比（包括车辆的车型、车号、司机等影像资料），在每个出入口摄入的图像资料都可以在任何一个出入口（包括预留的出入口）调出使用。

摄像机采用具有道路专用强光抑制型（或日蚀型）彩色摄像机，信噪比大于48DB，最低照度大于1Lux/F1.2，不小于480线。

出入口摄制的车辆进出读卡图片全部存贮在服务器中，各出入口管理终端均从服务器调取图像信息传输时间〈2秒，带宽满足要求。

管理计算机

使用原装计算机工作站，其CPU选用Intel奔腾4处理器，配置应不低于当时市场CPU配置， 512M内存，不低于80G硬盘，配置带刻录DVD光驱，不少于1个RS232串口，不少于2个USB接口，带键盘、鼠标，显示器为17寸LCD显示器。

每台终端管理计算机配置小功率UPS电源，功率不小于500VA。

服务器

服务器对整个系统情况进行管理，实时监测，对IC卡授权、发行、挂失、解挂、补发、更换、回收，录入和删除以及查询历史记录和查询持卡人的相关资料，统计收费情况和车辆停放情况，打印各种报表。

使用的原装商用服务器，其CPU选用Intel奔腾4处理器，配置应不低于当时市场CPU配置，不低于1G内存，不低于120G硬盘，配置带刻录DVD光驱， 1个RS232串口，不少于2个USB接口，带键盘、鼠标，显示器为19寸纯平显示器。

服务器用UPS电源应与应急发电机供电回路连接，保证市电停电后仍能工作。

发卡器

系统只设置1个授权发卡器，可对IC卡授权发行、补发、更换、回收，录入和删除，收费、查询等。

交换机

*系统独立设置1个8口100M商用或工业用交换机（带简单网管功能），实现各管理终端计算机与服务器的联网。

客户中心服务器软件（组团管理中心与片区管理中心）

    注意：片区管理中心能调用所有本片区各组团的信息并反馈，有最高操作权限。

管理中心是一卡通客户端的数据配置中心，它的功能主要包括：

管理操作员、用户、卡片、出入口、费率、联网计算机等基本资料；对各种记录进行处理，包括查看、打印等操作：

主控室内的主控计算机对整个系统情况进行管理，实时监测，对IC卡授权、发行、挂失、解挂、补发、更换、回收，录入和删除以及查询历史记录和查询持卡人的相关资料，统计收费情况和车辆停放情况，打印各种报表。

将车辆管理和门禁管理(IC卡由门禁施工单位统一提供样板及技术参数）、各商场及各公司的员工卡实行软件兼容管理，车辆管理软件系统为全中文视窗，对车辆和人员的出入分别自动记录并形成报表（包括出入时间、出入口、车号、身份、停车费等信息），可以对智能卡授权，设置系统设备各种参数，统计查询历史数据。系统软件功能可根据物业管理要求做出相应调整，满足物业管理的需要。

管理终端软件

管理终端软件应包括车辆出入管理收费管理、最近车辆进出记录、系统配置，视频处理软件等。

出入口收费系统，能自动识别缴费卡和未缴费卡（月费和次费），缴费卡能自动扣除每次应付停车费。

具备月卡收费自动提示功能，当月卡到期时间，能在管理中心和终端机上自动提示。

车辆管理计算机应能与物业管理服务器进行车辆管理方面的数据交换并能在物业管理中心进行IC卡授权、发行、挂失、解挂、补发、更换、回收，录入和删除以及查询历史记录和查询持卡人的相关资料，统计收费情况和车辆停放情况，打印各种报表等工作。

系统软件功能应高于本技术要求中的“系统基本要求”。

2.8建筑设备监控系统

建筑设备监控对像

照明系统：环境照明集中监测/控制，本工程暂定有10个回路，每个回路平均控制距离200米。

要求通过光度感应器自动控制或时间控制所有公共照明灯光的开关。

景观灯饰：安装控制执行器、亮度感应器

要求通过光度感应器自动 或时间 或预设场景控制所有公共照明灯光的开关。

照明系统：大堂照明集中控制；环境照明集中监测/控制

给排水系统：对水箱、水池水位，水泵运行状态进行监视。本工程暂定2个水箱，2个污水池，具体位置现场踏勘。

性能要求

系统结构

系统网络结构采用一层网络，同层无主结构，各DDC之间能点对点通信，不建议采用通过网络控制器，路由器等组成的多级网络结构。

网络传输速率不低于19.5kbps。网络的容量足够大，满足整个中心的运行要求，并具有扩展能力。

通信接口：系统应具有良好的开放性，能通过不同的通信协议（如建筑设备监控CNET，LONWORKS）与楼内机电设备进行联网，这些设备包括：冷水机组，电梯，消防系统，安保系统等。

中央工作站及软件

 中央工作站要求：中央控制室工作站要求配置Pentium IV，512M内存，80G以上硬盘，并带有DVDROM及其它配件。

 中央工作站配有故障即时打印机，不间断电源（有总配UPS）。

系统软件：系统配置运行软件，操作界面为中文界面，软件平台为Windows 2000，操作权限分多级密码权限，保证不同级别的管理者进行相应的操作。

DC控制器

DDC是用于监视和控制系统中有关机电设备的现场控制器，它是一个完整的控制单元，配置有能完成独立运行的软硬件，不受网络或其它控制器故障的影响。

 根据不同类型的监控点数提供符合控制要求和数量的控制器。每处DDC具有10-15%点数的扩充或余量。

 控制器构成符合以下基本要求：

16/32位微处理器的可编程DDC。

具有电源模块和通信模块。

DDC存储器容量应大于2M。

当外电断电时，DDC的后备电池可保证RAM中数据在60天不掉失。当外电重新供应时，在无需人工干预的情况下，DDC能自动恢复正常工作。

当DDC存储的数据非正常丢失时，用户通过现场标准串行数据接口和通过网络操作将数据重新写入DDC控制器。

所有DDC的操作程序与应用程序皆采用统一语言编写。

DDC程序的编写，修改既可在中央站上进行，也可通过便携机进行。

DDC在外电断时，同时后备电池丢失时，能存储其应用程序。

DDC的采集精度与传感器的精度相匹配。

工作环境：温度0度到50度，相对湿度0-90%。 

电源：AC220V，±10%，50HZ。

传感器及执行器。

所有传感器的输出有执行器的输入必须是工业标准信号：1000欧，1-10V，0-20MA，4-20MA。

为保证控制精度和配套性，传感器和执行器应尽可能采用与DDC为同一厂家生产的产品。

系统中所有阀门（如有）应带有阀位反馈手动执行装置及弹簧各复位机构，以便于日后维护。

2.9综合布线系统

2.10.1工程范围：

2.10.1.1通信系统：

负责从各楼层或区域弱电系统配线间配线架到用户终端，电话线、子配线架、接口模块/面板、机柜等；

*室外机柜必须可同时接入两家运营商的大对数电缆及相关配线架。

通讯主机房内可为两个主营运商分割独立空间；

2.9.1.2宽带系统：

线路部分包括-----建筑红线内中心机房接入配线架（含机柜）开始，到各弱电系统配线间配线架与用户终端（住宅弱电系统箱或SOHO楼接口面板），所有线路相关管道、光纤、UTP电缆、配线架、接口模块/面板、机柜等。

*室外机柜必须可同时接入和安装两家运营商的光纤、交换机及相关配线架。

2.9.2系统要求

宽带系统按超五类布线标准设计、实施。

*由中心机房到其中主用户配线箱采用不少于室外8芯单模光纤（两家运营商、内部网络、预留备用2芯）。

*每根光缆由中心机房配线架直达各最终子配线架，中间不得经过跳转。

*物管或其它内部用信息点使用独立配线架（根据信息中心的要求，内部网络不与其他网络共用机房）。

  语音系统线缆按五类布线标准设计、实施（信产部2007年新规定）：一般情况下使用4芯语音线。
2.9.3布点位要求（以附图为准）

2.9.3.1语音部分：

每户1个到户内弱电系统箱，并连接好相应模块。
物管用房：

客户服务中心：3个电话接口

会议室：1个电话接口

工程值班室/物业管理库房： 1个电话接口

培训室/休息室/管理值班室： 1个电话接口

保安娱乐室： 1个电话接口

保安寝室： 2个电话接口

管理处经理办公室  2个电话接口

财务室  1个电话接口

管理办公用房：100平方内不少于 10个电话接口，每增加30平方增加5个电话接口。

各专用变电所/电梯机房各1个电话接口，总配电房2个电话接口

消防与安防机房：2个电话接口

信息机房：1个电话接口

小商铺/餐饮店： 100平方米以内的预留2对电话线，面积超过100平方米或多层适当增加电话线对数（每增加50平方米增加2对语音），语音线敷设到本户专用接线箱；

2.9.3.2.数据部分：

每户1个到户内弱电系统箱，并连接好相应模块。
客户服务中心： 3个数据接口

会议室： 1个数据接口

工程值班室/物业管理库房： 1个数据接口

管理办公用房：100平方内10个数据接口，每增加30平方增加5个数据接口、

管理处经理办公室  2个数据接口

财务室  1个数据接口

消防与安防机房：2个数据接口

信息机房：1个数据接口

商铺：每户1条数据线到本户专用接线箱。

  住户：每户1条数据线到住户弱电系统箱

小商铺/餐饮店：每户1个数据接口到本户专用接线箱。

2.9.4综合布线系统主要设备和材料的规格及标准：

单模光纤：
光纤类型: SM OF 9/125 OS1

截断波长：1150-1300nm；

衰减1310nm：典型值≤0.35dB/Km、最大值≤0.42 dB/Km；

衰减1550nm：典型值≤0.22dB/Km、最大值≤0.28 dB/Km；

安装温度范围：-15℃~+50℃；

安装最大拉力：2000 N，符合IEC 794-1-E1；

安装最小弯曲半径：170mm,符合IEC 794-1-E10；

变形应力：300 N/cm，符合IEC 794-1-E3；

应用协议/传输距离:10G bit/s 1310nm 10km,1550 nm 40km；

符合ITU-T G.652 9/125 单模光纤标准。

光纤跳线盘

适合所有光纤应用。整个跳线盘通过防尘盖密封紧密，适合进行高速的光纤传输。

应用标准：ISO/IEC 11801, EN 50173；

适配器：ST或SC；

物理特性：高度1 HU,宽度19英寸, 

室内双绞线（超五类非屏蔽）

导体使用单根裸铜线，聚乙烯（PVC）绝缘，低烟阻燃护套。

应用标准：UL或Delta认证，ANSI/EIA/TIA568-A，ISO/IEC11801

类型：Clase D超五类UTP电缆

芯线规格：0.50mm 24AWG

绝缘直径：0.91 mm

电缆直径：5.0mm

带宽：≥ 120MHz（PSACR=0）

直流电阻：70(/km

特性阻抗：100(±15(
护套：低烟，阻燃护套，符合IEC 332/1、IEC 332/2标准性能要求。

安装：

最小弯曲半径   52MM

最大安装拉力：80N

跳线盘（超五类非屏蔽）

前部打线；
标准19英寸宽度，1HU高度；

高密度-24个端口。

跳线（超五类非屏蔽）

外部直径：6.35mm；

护套材料：LSZH；

防火等级：IEC 332-1；

阻抗：100±15Ω；

机械持续性：拔插>1000。

信息模块（超五类非屏蔽）

数据信息点采用RJ-45模块；

可连接所有种类电缆：F²TP、UTP或STP；

兼容T568A/T568B连线方式；

超越ISO/IEC 11801第二版中的规定；

直流电阻小于0.3(；绝缘阻抗不低于500ＭΩ；

拔插寿命≥ 1000次；接点阻抗≤20m(；

模块的颜色编码与电缆的颜色编码一致。

信息插座及面板

可拆卸防尘盖；

所有塑料材料均符合UL 94V0； 

符合相关标准：ISO/IEC 11801、EN 50173、ANSI/TIA/EIA 568-B；
信息产品用机柜

综合布线、网络设备必须使用正规19英寸标准立式/挂墙式机柜，有良好的主/被动散热结构，内部安装有源设备的机柜按10U配置1个顶置风扇。

高强度冷轧钢板制作柜体，外表面喷涂清漆，钢化玻璃前门(可选金属网孔前门)。

2.10.监控机房简化装修（仅使用瓷砖地面）；信息机房（安装语音和网络系统）可按标准机房装修：

2.10.1.工程内容：

2.10.1.1建筑部分
UPS电池地板承重处理（监控机房600公斤/平方米）

地面防水处理

600*600瓷砖地板（监控机房—由装修单位实施）或600*600抗静电活动地板（信息机房---由弱电系统工程商实施）敷设。
天花防水、防尘处理

墙面、天花乳胶漆处理；
踢脚线处理；

门安装；
2.10.1.2.电气工程部分
机房动力配电系统；
机房UPS电源配电系统；
机房照明及应急照明系统；
机房设备接地网；
UPS不间断电源安装；
配电柜、配电箱制作安装；
各类用电设备安装；
空调新风系统（由机电安装单位实施）
空调机安装（由机电安装单位实施）；

2.10.2 .装修基本要求

2.10.2.1.机房装修主要风格要求：

色调：简洁、明快、以淡色调为主。

材料：选用不变形、吸音效果好、不易变色、经久耐用、防火、防潮、宜清洁的环保材料，要求材质中档舒适。室内装修应采用非燃烧材料（燃烧性能A级）。

隔断墙（信息机房）采用落地玻璃（甲级防火，1cm厚）隔断，加强通透感和空间感。

地面工程

600*600表面光滑瓷砖地板（监控机房）敷设、600*600、400公斤承重的抗静电地板（信息机房）敷设。
2.10.2.2.天花、墙面工程

清理原天花板等，并在楼板底刷环氧聚氨脂(即防尘漆)，避免机房在今后的运行过程中产生灰尘，影响计算机系统的正常运行。

原来所有窗户采用轻钢龙骨钙板封堵，并加入保温材料。

2.10.2.3.门

机房与走廊连接的门体采用防火门。

2.10.3.配电系统要求

2.10.3.1.本机房供电系统一路市电输入与一路应急发电机输入，通过UPS，共形成两套供配电输出：UPS配电系统和市电配电系统：

2.10.3.2.动力配电工程

配电工程要求实现对各种设备的合理供配电。主要需满足如下要求：

* 机柜所用电源插座应选用国内通过3C认证、可靠、质量好的产品。

机房配电系统应采用频率50Hz、电压380V/220V系统, 动力电源设备要能实现7×24小时连续运行；

机房内主要设备的配电系统应有避雷设施；
配电柜内部主要配件要求选用国外知名品牌，如柜内选用的自动空气开关，接触器，熔断器，隔离开关等部件，要求为性能可靠、稳定、成熟的产品。配电柜设应急开关，当机房内出现严重事故或意外火灾，能立刻切断计算机电源，空调电源，新风电源。

配电柜内根据计算机设备及其辅助设备的不同要求，设置中线和接地线的连接装置，中线与地线及配电柜外壳绝缘。配电柜内采用的母线，接地排，各种电缆，导线中性线和接地线等都必须符合国家标准，并按国家规定的颜色标志和编号；

* 配电柜设置电流表，电压表，供检查电源电压，电流以及三相间平衡关系，数据可连接到综合监控管理系统。

2.10.3.4. UPS配电系统

电源系统采用两路独立电源（1路为应急发电机电源）供电到机房，并在末端自动切换。重要的设备应配备UPS电源装置。

市电供电时，经UPS整流、滤波、逆变后将洁净的直流电源供给负载。UPS同时给后备电池充电，当市电停电或故障时，后备电池经UPS向负载供电，电池后备时间15分钟，考虑到UPS的扩容的需求，建议优先取采用模块化设计的UPS设备。

2.10.4 .照明系统

照明配电箱主箱体、主输入开关、分路开关要求选用国内品牌产品。

照明设备要求选用国产不锈钢格栅反射罩灯盘。

*照度：机房为离地面0.8m处不低于300 Lux，应急照明照度离地面0.8m处不低于45 Lux。

机房的应急照明和安全出口标志灯选用国内良好品牌，其照度不应低于0.5LUX。
机房内有15%的灯具安装设置为应急灯，平时和普通照明一样由市电供电，当市电停止时，由UPS继续供电。

机房内的所有场所照明必须保证无影无眩光，且尽量均匀。

2.10.5. 配电管线槽插座

照明及辅助电源管线内采用电线管穿线方式敷设，电线为BV型；

各类线缆独立敷设并用金属管槽保护，用金属走线槽及电线管敷设，线槽和电线管在地坪上必须架空排放；

所有金属管槽都必须可靠连接并接入配电柜内接地，各电气开关及连接线缆都必须标注清晰，易于连接；

机房用电插座分为计算机专用(UPS)插座和辅助设备用电(市电)插座，UPS插座部分安装于机柜上方的金属线槽上，市电电源插座沿墙安装，距地板面300mm，供辅助设备及维修使用，所有插座开关采用国际品牌，保证配电系统的质量；

2.10.6. 防雷接地系统

为了确保机房设备及系统的稳定可靠运行以及机房的安全环境，须有防雷接地方案。

本机房采用联合接地方式，接地电阻≤1Ω。具体要求为：

计算机机房工程规范明确要求：直流地电阻小于1欧姆，交流地接地电阻小于4欧姆，安全地接地电阻小于4欧姆，防雷保护接地电阻小于4欧姆，四种接地宜共享一组接地装置，其接地电阻不大于其中最小值；

机房要有防电磁干扰措施，防鼠咬封密设施，线缆固定线槽、线架和安全的网络接地系统，烟感、温感报警装置；

计算机安全保护地、交流工作地、直流逻辑地全部接到等电位网上；

网格地：用3mm×30mm的铜带，在机房设备处环绕。为了使直流网格地和大地绝缘，在铜带下垫绝缘端子。
机房等电位连接：在机房内设置弱电系统接地端子箱，将非计算机系统的管、金属的门、窗等均做等电位连接，并分别接入机房接地端子箱，由机房接地端子箱引线接入宾馆安全保护地。

2.10.7 .消防系统（由消防工程商提供）

为了保证机房的消防安全，本项目中的机房必须采用七氟丙烷气体灭火系统。消防系统设计必须符合重庆市政府有关消防条例，通过消防局的验收。

2.10.8 .空调系统（由机电安装单位实施）

如有中央空调：机房内采用双路方式，1路为中央空调（注意所有水管不能进入机房墙线，并做防漏水处理）能达到1.3倍的全部计算需求制冷量；另1路采用1台分体空调备用，能达到0.8倍的全部计算需求制冷量，空调采用国内外高效节能产品。

如无中央空调：采用1~2台分体空调，能达到1.2倍的全部计算需求制冷量，空调采用国内外高效节能产品。

2.10.9所有进入中心控制室的孔、洞、管槽必须做防火封闭填充处理。







C366/CQ/NSC(ELV1)

NHK:LWY6:wjw:CQ008:(2007.5.11)
Davis Langdon & Seah                        34


